GRUPO DE IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE REDISTRIBUIÇÃO E

DIGITALIZAÇÃO DE CANAIS DE TV E RTV – GIRED

DIRETRIZES TÉCNICAS

CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO, SISTEMA IRRADIANTE E SEUS ACESSÓRIOS

Aprovado na xxª Reunião Ordinária do GIRED,

realizada em xx de xxx de 2021.

I.  Justificativa

Este documento visa o esclarecimento e uniformização de critérios para seleção dos municípios e canais analógicos elegíveis à digitalização pelo “Projeto TV Digital”, a ser executado pela Entidade Administradora do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV – EAD, com a utilização de parte de saldo remanescente dos recursos aportados para cumprimento de obrigações editalícias impostas no Edital nº 2/2014-SOR/SPR/CD-ANATEL.

A total observância dos critérios aqui discriminados é necessária para que se garanta  isonomia, impessoalidade e igualdade no tratamento de todas as Entidades Detentoras de Autorização e Cedentes de Programação  durante a execução das atividades pela Entidade Administradora do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV – EAD, cujas ações se encontram vinculadas aos termos definidos tanto no Edital quanto pelo Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV – GIRED, observados princípios da legalidade, moralidade e economicidade.

II.  Fundamentos jurídicos

A execução de projetos adicionais com parte do saldo remanescente da EAD consta inicialmente no item 7 do Anexo II-B do Edital:

“7. Após a utilização dos recursos referidos no item 3.1 para ressarcir os custos decorrentes da redistribuição de canais de TV e RTV e implementar as soluções para os problemas de interferência prejudicial nos sistemas de radiocomunicação, na forma dos itens 5 e 6 e subitens, o saldo de recursos remanescente, se houver, deverá ser destinado à distribuição de Conversores de TV Digital Terrestre com interatividade e com desempenho otimizado, ou com filtro 700 MHz, às famílias que já não os tenham recebido, dentre outros projetos, sob critérios a serem propostos pelo Grupo de que trata o item 14 e decididos pelo Conselho Diretor da Anatel.” (grifo nosso)

A Portaria nº 6.370, de 19 de novembro de 2019, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, alterada pela Portaria nº 1.460 do mesmo Ministério, de 23 de novembro de 2020, dispondo sobre a destinação de saldo de recursos remanescente da EAD, indicou como um dos projetos adicionais a serem executados a:

“Art. 1º...

II - instalação de estações retransmissoras de televisão para a digitalização do sinal em municípios que, até 1º de setembro de 2020, possuíam acesso ao sinal analógico e ainda não dispunham de sinal digital terrestre;” (grifo nosso)

Após debates no âmbito do GIRED e decisão do Conselho Diretor da ANATEL consubstanciada no Acórdão nº 635, de 1o. de dezembro de 2020, o “Projeto TV Digital” foi aprovado como aderente aos termos do Edital, conforme segue:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros do Conselho Diretor da Anatel, por unanimidade, nos termos da Análise nº 14/2020/AS (SEI nº 6220178), integrante deste acórdão:

(...)

c) aprovar os seguintes Projetos Adicionais para utilização do saldo remanescente da EAD:

I - Projeto de digitalização de retransmissoras analógicas e distribuição de kits de recepção digital, protocolado conjuntamente pela ABERT e pela ABRATEL, incluindo os acréscimos propostos pelas entidades ASTRAL e EBC, o qual também é referido conjuntamente como Projeto do Setor de Radiodifusão (ABERT/ABRATEL/ASTRAL/EBC); e,

(...)

III.  Critérios para definição do sistema de transmissão, sistema irradiante e seus acessórios

# INTRODUÇÃO

Com objetivo de atender de forma padronizada o escopo definido, apresenta-se na Figura 1 o conceito do Sistema de Transmissão Multicanal (STM) de TV digital pretendido.

Figura 1: Sistema de Transmissão Multicanal (STM)

O STM de TV digital deve permitir a transmissão de múltiplos canais através de uma arquitetura compacta com o objetivo de economizar espaço interno da estação e que priorize eficiência em custos, energia e carga térmica. Requisitos básicos precisam ser observados, tais como:

- Caso a solução oferecida compartilhe elementos ativos e de controle entre os transmissores, o sistema deve ser dotado de fonte de alimentação com elementos de contingência que garanta o consumo total do sistema ainda que um dos módulos da fonte venha a falhar.

- Caso a solução multicanal compartilhe o mesmo frame, as estações que demandarem mais de 4 (quatro) canais digitais deverão ser instaladas com 2 (dois) frames com capacidade para 6 (seis) canais cada um.

- Caso a solução multicanal compartilhe a fonte de alimentação, o sistema de energia deve possuir capacidade para operar 3 (três) canais adicionais nas cidades que demandarem menos do que 6 (seis) canais digitais e até 3 (três) canais adicionais para as demais cidades, limitado a 8 (oito) canais no total.

- Caso a solução muticanal compartilhe apenas a infraestrutura da estação, como espaço, energia elétrica e carga térmica, estes parâmetros devem ser dimensionados para suportar 3 (três) canais adicionais.

O STM será implantado em ambiente indoor, com linha de transmissão e antena instalados em torre de transmissão autoportante, com 20 metros de altura e será padronizado dentro das características descritas a seguir.

# SISTEMA DE TRANSMISSÃO MULTICANAL

# Combinador

Por meio do combinador, sinais dos módulos transmissores (MTX) devem ser agrupados para uso de mesma linha de transmissão e antena, considerando o mínimo de três (3) canais.

Com o objetivo de minimizar as perdas no sistema, os filtros de máscara dos transmissores devem ser os filtros utilizados no combinador.

# Características dos transmissores ISDB-Tb

O STM tem especificação técnica e funcional definida por suas partes e deve apresentar módulos transmissores (MTX) independentes por canal. Cada um dos canais do STM contará com as características técnicas descritas a seguir.

    - CARACTERÍSTICAS DOS TRANSMISSORES:

- Cada transmissor deve atender as normas ABNT NBR 15.601 aplicáveis e possuir certificado de homologação na ANATEL com prazo de vigência mínimo até dez/2023.

- Amplificador de potência ajustável de transmissão individual;

- Potência nominal de 50 W RMS por canal, após o filtro do combinador, com saída de monitoração;

- Máscara de transmissão compatível com a norma ABNT NBR 15.601;

- MER (Modulation Error Rate) maior do que 37 dB após o filtro de máscara;

- Estabilidade de frequência melhor que 1 Hz;

- Interface de monitoração e configuração por meio de protocolo SNMP, com informações individuais para cada emissora;

- Solução mecânica de instalação e combinação de sinais, em racks STM;

- Alimentação de 90VAC a 240VAC (monofásico ou bifásico);

- Remux interno integrado com ampla ação de parametrização, incluindo a inserção do número de canal virtual. Deve ser capaz de remultiplexar o sinal de entrada contendo único fluxo MPEG2 Transport Stream no padrão ISDB-T os serviços em alta definição, one-seg, interatividade, closed captions e demais serviços recebidos e necessários para a transmissão do sinal ISDB-T;

- Admitir solução particularizada para operação com canais em primeiro adjacente;

- Admitir solução particularizada para os casos em que seja necessário a combinação de STMs;

- Interface com a linha de transmissão em padrão EIA 7/8”, admitindo-se adaptador para o combinador;

- Condições ambientais de operação: temperatura máxima de 45° e umidade relativa máxima de 90%;MTBF do STM maior que 30.000 horas.

# Características do sistema de recepção

O sistema de recepção de cada canal do STM pode ser integrado ao transmissor, integrado ao multiplexador, ou fornecido em equipamentos separados. Cada um dos canais do STM contará com características comuns e com características específicas do sistema de recepção, de forma a constituir até três tipos de equipamentos diferentes:

Módulo de recepção tipo 1: contém todas as características comuns e as características específicas do tipo 1;

Módulo de recepção tipo 2: contém todas as características comuns e as características específicas do tipo 2;

Módulo de recepção tipo 3: contém todas as características comuns e as características específicas do tipo 3.

Para cada uma das estações, o canal da Astral deverá ser composto por módulo de recepção tipo 3. Os demais canais serão compostos por módulos tipo 1 ou 2, conforme a necessidade, de acordo com a indicação do GT-P-TVD.

    - CARACTERÍSTICAS COMUNS DO SISTEMA DE RECEPÇÃO:

- recepção de fluxo Transport Stream MPEG-2 (188 e 204 Bytes) por interface DVB-ASI;

- recepção de um fluxo Transport Stream MPEG-2 independentes (188 e 204 Bytes) por interface IP (TS over IP);

- suporte aos protocolos UDP e RTP;

- suporte a Pro-MPEG FEC (SMPTE 2022);

- suporte a recepção fluxos IP unicast e multicast;

- Solução mecânica de instalação e combinação de sinais, ou seja, em racks STM;

- Alimentação de 90VAC a 240VAC (monofásico ou bifásico);

- Interface de monitoração com protocolo SNMP, com informações individuais para cada canal;

- Interface web deve exibir a presença ou ausência de recepção de cada entrada e a taxa total recebida;

- Interface web deve exibir a lista dos serviços disponíveis no fluxo MPEG2-TS de cada entrada;

    - CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS TIPO 1 DO SISTEMA DE RECEPÇÃO:

  - Uma entrada em Banda L com receptor integrado de satélite padrão DVB-S2 e suporte a CAM (Conditional Access Module) com decriptação dos tipos CONAX, BISS, IRDETO, NAGRA e VERIMATRIX). Deve ser capaz de demodular os serviços em alta definição, one-seg, interatividade, closed captions e demais serviços embarcados no sinal de satélite e que precisem ser transmitidos no sinal ISDB-T;

    - CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS TIPO 2 DO SISTEMA DE RECEPÇÃO:

  - Uma entrada em UHF com receptor ISDB-Tb capaz de demodular os serviços em alta definição, one-seg, interatividade, closed captions e demais serviços embarcados no sinal recebido e que precisem ser transmitidos no sinal ISDB-T.

    - CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS TIPO 3 DO SISTEMA DE RECEPÇÃO:

- Duas entradas em banda L com receptores integrados de satélite padrão DVB-S2 e suporte a CAM (Conditional Access Module) com decriptação dos tipos CONAX, BISS, IRDETO, NAGRA e VERIMATRIX). Deve ser capaz de demodular os serviços em alta definição, one-seg, interatividade, closed captions e demais serviços embarcados no sinal de satélite e que precisem ser transmitidos no sinal ISDB-T;

- Das entradas ASI, IP e em banda L disponíveis, ao menos três devem funcionar de forma independente e simultânea, com possibilidade de seleção de qualquer combinação das entradas, e o sistema de recepção deve entregar para o sistema de multiplexação, em interface com tipo e quantidade compatíveis, ao menos três fluxos MPEG2-TS independentes e com conteúdos inalterados, um fluxo para cada uma das entradas selecionadas.

# Características do sistema de multiplexação

O sistema de multiplexação de cada canal do STM pode ser integrado ao transmissor, integrado ao sistema de recepção ou fornecido em equipamento separado.

Cada uma das estações disporá de um único módulo de multiplexação relativo ao canal destinado à Astral. As características do equipamento são únicas.

    - CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE MULTIPLEXAÇÃO:

- Capacidade de multiplexação simultânea de até 3 (três) fluxos Transport Stream MPEG-2 (188 e 204 Bytes) provenientes qualquer combinação de entradas do sistema de recepção, incluindo os serviços em alta definição, definição padrão, one-seg, interatividade, closed captions e demais serviços recebidos e necessários para a transmissão do sinal ISDB-Tb;

- Saída BTS multiplexada em padrão MPEG2 Transport Stream compatível com ISDB-Tb (204 Bytes @  32,507,936 bps em canal de 6 MHz) entregue na entada do excitador/modulador;

- Uma saída por interface IP (TS over IP) adicional para monitoramento da transmissão do BTS, com sinal idêntico ao entregue ao excitador/modulador, com suporte a transmissão via protocolos UDP e RTP, em unicast e multicast, com suporte a Pro-MPEG FEC (SMPTE 2022) e com opção selecionável de filtragem de pacotes nulos;

- Capacidade de Filtragem e remapeamento de PIDs (program identifiers) de cada uma das entradas do sistema de recepção;

- Capacidade de inserção, remoção e edição direta das tabelas PSI/MPEG-2, especificamente das tabelas PAT, PMTs, SDT e NIT;

- Capacidade de edição de Service IDs, TS IDs, Service Types, Service Providers, Service Names e Network Name;

- Capacidade de inserção de número do canal virtual por meio da tabela NIT (descritor ts_information_descriptor, campo remote_control_key_id);

- Interface web deve exibir a presença ou ausência de recepção de cada entrada, a taxa total  e a taxa filtrada de cada entrada, e possibilitar as funcionalidades de filtragem e remapeamento de PIDs, inserção, remoção e edição das tabelas PSI e dos serviços e descritores;

- Interface de monitoração com protocolo SNMP, com informações individuais para cada canal;

- Solução mecânica de instalação e combinação de sinais, ou seja, em racks STM;

- Alimentação de 90VAC a 240VAC (monofásico ou bifásico);

# Características condicionais

As características técnicas referenciadas abaixo devem ser verificadas pela EAD quanto a eventual acréscimo de custos ao projeto. Nesse sentido, os fornecedores deverão indicar, mediante consulta da EAD, os parâmetros medidos via SNMP da configuração padrão de seus equipamentos receptores, multiplexadores e transmissores.

Caso os itens listados a seguir, em conjunto, representem acréscimo maior ou igual a 0,2% do custo total médio de cada estação, essas especificações deverão ser reavaliadas pelo GT-P-TVD para a sua definição.

- Subitem 2.3.1, h;

- Subitem 2.3.1, j;

- Subitem 2.4.1, c.

# Integração e testes

O sistema composto pelo conjunto de transmissores, combinador, sistema de telessupervisão, sistema de energia e gabinete/abrigo deve ser integrado, montado, cabeado e configurado, pelo fornecedor dos transmissores, antes da expedição para instalação em campo com o objetivo de minimizar o tempo de ativação da estação.

# Sistema de telessupervisão

Deve ser fornecido, integrado ao STM, sistema de monitoração com acesso à Internet e modem do Serviço Móvel Pessoal, capaz de informar status de:

- Parâmetros da energia disponível no site, através da leitura da tensão AC de até duas fases com a instalação do sensor de medida de tensão AC incluído no kit;

- Acesso ao interior da estação, através da instalação de sensores de porta inclusos no kit para informação / alarme de abertura de portas;

- Parâmetros do sistema de refrigeração, através de sensores de corrente elétrica para detecção de falha da ventoinha e no ar condicionado;

- Status da temperatura do Site, através de sensor de temperatura;

- Kit de sensores composto por:

- Sensor de Temperatura: 1 unidade;

- Sensor de abertura de porta: 2 unidades;

- Sensor de Corrente: 2 unidades;

- Sensor de Tensão AC:  1 Unidade.

A unidade remota também deverá operar como um roteador para esta aplicação permitindo além da monitoração via SNMP, o acesso à página web do STM via IP específico.

Os receptores, multiplexadores e transmissores deverão ser compatíveis e gerenciáveis por qualquer software de gestão através do protocolo SNMP e oferecer controle de Acesso Web por usuário e senha;

A unidade remota deve ter integração com equipamentos e sensores de qualquer marca e modelo através de todas as interfaces SNMP, serial e GPIO (entradas analógicas, entradas digitais e telecomandos)

# Rede ethernet

Com o sistema de monitoração SNMP, em cada um dos receptores, multiplexadores e transmissores individuais, deve-se apresentar solução de rede, com portas de comunicação ligadas a um Switch de Rede cujo número de portas deve ser suficiente para conectar todos os equipamentos que compuserem a integração na fábrica e sobrar 2 portas livres de conexão para acesso dos usuários em caso de manutenção preventiva ou corretiva.

# Garantia

A garantia mínima para partes, peças e softwares deverá ser de 3 anos.

A disponibilidade para o fornecimento de partes, peças e acessórios para todos os itens do STM deverá ser de no mínimo 10 anos.

As licenças de software devem ser permanentes.

# Antenas de transmissão

Deverá  ser escolhido  um dentre os  dois tipos de sistemas irradiantes para as estações do projeto. Um para a cobertura diretiva e outro para omnidirecional. Para cada uma das estações, o GT-P-TVD indicará o sistema a ser adotado.

# PAINEL BANDA LARGA DIRECIONAL - COBERTURA DIRETIVA

Antena tipo painel diretivo de banda larga com um (1) nível, capaz de transmitir todos os canais a serem digitalizados, considerando:

- Potência de entrada máxima de 1KW;

- Painel diretivo de banda larga, com radome de proteção para os irradiadores;

- Ganho mínimo de 10 dBd;

- Apresentar tilt elétrico de zero (0) graus e ajuste mecânico de zero (0) a dez graus;

- Polarização Horizontal;

- Uma face, com abertura de azimute próximo a  60° (-3 dB no diagrama de radiação);

- VSWR máximo menor que 1,1;

- Instalação na face lateral da torre;

- Conector de entrada em padrão EIA 7/8”;

# SUPERTURNSTILE BANDA LARGA– COBERTURA OMNIDIRECIONAL

Antena tipo Superturnstile, capaz de transmitir todos os canais a serem digitalizados, considerando:

- Potência de entrada máxima de 1 KW;

- Montagem em 2 níveis;

- Ganho mínimo de 4 dBd;

- Apresentar tilt elétrico de zero (0) graus;

- Polarização Horizontal;

- Apresentar ganho nominal e variação por frequência;

- Ripple menor que 3 dB;

- VSWR máximo menor do que 1,1;

- Conector de entrada em padrão EIA 7/8”;

- Fixação de topo;

# Linha de Transmissão coaxial (Cabo)

# ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS DA LINHA DE TRANSMISSÃO COAXIAL

- Linha de transmissão coaxial de 7/8”;

- Comprimento: 25m de cabo para as estações com torre nova;

- Núcleo: Espuma (Foam);

- Utilizar conector EIA 7/8” nas duas extremidades, com a antena e com o transmissor.

- Fixação do cabo na torre deverá ser feita a cada 1 metro. As abraçadeiras e o aterramento deverão ser fornecidos e instalados pelo fornecedor de todo o sistema irradiante.

# Instalação

Será de responsabilidade do fornecedor da antena e da linha de transmissão, a instalação de todo o conjunto na torre indicada pela EAD. O dimensionamento, fornecimento e montagem dos suportes e acessórios necessários à instalação serão de responsabilidade do fornecedor do sistema irradiante.

# Sistema de Recepção dos sinais a serem transmitidos

# Sinais das emissoras comerciais ou prefeituras

As concessionárias de radiodifusão de sons e imagens, prefeituras e demais entidades interessadas em transmitir seus sinais e aderentes aos critérios de elegibilidade do projeto devem prover a recepção dos sinais, em formato digital, compatível com as entradas dos equipamentos a serem instalados nas estações transmissoras. Os sinais a serem recebidos na estação podem ter origem via satélite, sinais terrestres no padrão ISDB-T ou em formato ASI. Não fará parte do escopo desse projeto a aquisição e instalação de antenas ou outros equipamentos para recepção dos sinais das emissoras comerciais, que já possuem transmissão analógica na localidade.

Também não é escopo do projeto a compra de equipamentos para digitalizar ou comprimir sinais analógicos.

# Sinais da ASTRAL e EBC

Os sinais da ASTRAL precisarão ser recebidos através de antenas parabólicas a serem custeadas pelo projeto. A solução adotada para recepção de mais de um satélite por transmissor deve estar amparada nos princípios de eficiência econômica de forma a incrementar o mínimo possível ao custo total da estação.

Sempre que viável técnicamente, os sinais da EBC devem ser recebidos utilizando a mesma antena de recepção dos sinais da ASTRAL. Não sendo viável tecnicamente, a EBC apoiada pela EAD deverá buscar solução junto as antenas das emissoras já instaladas no site.

Os sinais destinados ao canal da ASTRAL devem ser captados por até duas antenas parabólicas, as quais deverão ser instaladas e ter seus sinais entregues aos sistemas de recepção do STM.

A quantidade de antenas parabólicas será estabelecida de acordo com a quantidade de satélites em posições orbitais distintas que transmitem os sinais das emissoras da EBC, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e da Assembleia Legislativa do respectivo estado. As características das parabólicas são:

- Diâmetro mínimo de 2,4m;

- Refletor de superfície sólida fabricado  em fibra de vidro com aluminização interna;

- Ajuste de elevação de 0º a 90º e de azimute de 0 a 360º

- Montagem / desmontagem em seções (pétalas);

- Ganho em banda C: maior ou igual a 37,4 dBi;

- VSWR (Max): menor ou igual a 1,3;

- Fornecido com alimentador LNB em Banda C com alimentador duplo com até dois LNBs de acordo com a necessidade de recepção, com temperatura de ruído menor ou igual a 30 ºK e com ganho maior ou igual a 62 dB;

- Divisor de sinal de 1 (uma) entrada e 3 (três) saídas;

- Demais acessórios em quantidade suficiente para fixação, instalação e interligação da antena com os receptores de satélite. O cabo coaxial deverá ser RG06 com dupla blindagem e cobertura de malha de pelo menos 90% .

# Qualificação e Certificação de fornecedores

Considerando a norma ABNT ISO 9001: 2015, a EAD aplicará critérios para avaliação, seleção, monitoramento de desempenho e reavaliação de fornecedores, baseado nas suas capacidades de proverem processos, produtos e serviços em conformidade com os requisitos solicitados.